## energetische Kennwerte
Alle gelb markierten Felder sind vom Verfasser auszufüllen. |  |  |  | Kennzahl: | 923762
1 | Erläuterungen zur Bauausführung
1.1 | Allgemeine Gebäudedaten | Einheit | IST (Verfasser) | Beschreibung (Verfasser) | Plausibilisierung (Vorprüfung - ISRW)
| Nettoraumfläche NRF | m² | 13975
| Volumen BRI | m³ | 64639
| Hüllfläche | m² | 20922.5
| Fensterflächen | Angabe in % | 12
1.2 | Gebäudehülle | Einheit | IST (Verfasser) | Beschreibung (Verfasser) | Plausibilisierung (Vorprüfung - ISRW)
| Gebäudebereich (normal beheizt) | mittlerer U-Wert opak nach DIN 18599 | 0.64
|  | mittlerer U-Wert transparente Außenbauteile | 1,42 2,90 | Fenster Oberlichter/Türen
| Gebäudebereich (niedrig beheizt) | mittlerer U-Wert opak (normal beheizt) nach DIN 18599 | 0.55
|  | mittlerer U-Wert transparente Außenbauteile | 1,30 2,90 | Fenster Oberlichter/Türen
| Wärmebrückenzuschlag | W/(m²K) | 0.5 | Detaillierter WB-Nachweis
| Luftdichtigkeit | h-1 | n50 = 0,56 | q50 = 2,00
1.3 | sommerlicher Wärmeschutz | Einheit | IST (Verfasser) | Beschreibung (Verfasser) | Plausibilisierung (Vorprüfung - ISRW)
| Sonnenschutz | Bauart (z.B. aussenliegend, Raffstore / innenliegend, Screen / o.ä.) | Hauptfenster: innenliegend, Vorhang Dachflächenfenster/ Fenster Anbau OG4: außenliegend, Raffstore
| Sonnenschutz | Fc-Wert (vom Hersteller bzw. Anhaltswerte nach DIN 4108-2 Tabelle 7) | Hauptfenster: 0,75 Dachflächenfenster/ Fenster Anbau OG4: 0,25
| Fenster | g-Wert | 0,40 0,50 | Fenster straßenseitig Innenhof
| Nachtlüftung gemäß DIN 4108-2 | - keine Nachtlüftung - erhöhte Nachtlüftung (n > 2 h-1) - hohe Nachtlüftung (n > 5 h-1) | keine Nachtlüftung
| Kühlung (Methode und Energieeffizienz) | - passiv (Sonnenschutz, Gebäudemasse) und / oder semipassiv (Brunnen, Erdsonde nur über Pumpenenergie, adiabate Kühlung) - aktiv (Kühlkompressor) | passiv (Sonnenschutz + Gebäudemasse) semipassiv über Eisspeicher (nur Pumpenenergie erforderlich)
| Begrünung Dachfläche | Angabe in % | 10
1.4 | Heizung, Lüftung, Strom und erneuerbare Energien | Einheit | IST (Verfasser) | Beschreibung (Verfasser) | Plausibilisierung (Vorprüfung - ISRW)
| Effizienz der Wärmeerzeugung | Art der Wärmeerzeuger Effizienz der Verteilung | Eisspeicher + Wärmepumpe, JAZ = 5,0
| Vorlauftemperatur Heizungsanlage | °C | 30-35
| Rücklauftemperatur Heizungsanlage | °C | 25-28
| Effizienz der Lüftung | zentral / dezentral WRG in % Regelungsstrategie Gebäude SFP | dezentral > 75 % CO2-gesteuert ZUL 0,35 W/(m³h); ABL 0,28 W/(m³h); SFP-Klasse 3 | nur in Hörsälen und Nutzungsbereichen mit hoher Belegungsdichte
| Primärenergiebedarf nach DIN 18599 | kWh/m²a | 64.1
Endenergiebedarf nach DIN 18599
| - gesamt | kWh/m²a | 35.6059
| - nach Energieträger 1 | kWh/m²a + Art des Energieträgers | 2.6864 | Strom (Warmwasser)
| - nach Energieträger 2 | kWh/m²a + Art des Energieträgers | 27.9683 | Strom (Heizwärme)
| - nach Energieträger 3 | kWh/m²a + Art des Energieträgers | 0.56444 | Strom (Klimakälte)
| - nach Energieträger 4 | kWh/m²a + Art des Energieträgers | 5.6215 | Strom (Beleuchtung)
| - nach Energieträger 5 | kWh/m²a + Art des Energieträgers | 3.9943 | Strom (Hilfsenergie)
| - nach Energieträger 6 | kWh/m²a + Art des Energieträgers | -5.2291 | Strom erzeugt (PV)
| Endenergiebedarf Strom nach DIN 18599 | kWh/m²a | 35.6059
| Erzeugter regenerativer Strom | kWh/m²a | -5.2291
| billanzieller Anteil reg. Strom an Gesamt-Endenergiebedarf nach DIN 18599 | % | 15
| tatsächlich im Gebäude verbrauchter selbsterzeugter regenerativer Strom (Grundlage: z.B. DIN 18599) | kWh/m²a | 5.23
| CO2-Kennwert (gemäß Energieausweis nach DIN 18599) | kg/(m²a) | 19.9
| CO2-Kennwert (gemäß Energieausweis nach DIN 18599) | kg/(m²a) | 19.9