## energetische Kennwerte
Alle gelb markierten Felder sind vom Verfasser auszufüllen. |  |  |  | Kennzahl: | 122869
1 | Erläuterungen zur Bauausführung
1.1 | Allgemeine Gebäudedaten | Einheit | IST (Verfasser) | Beschreibung (Verfasser) | Plausibilisierung (Vorprüfung - ISRW)
| Nettoraumfläche NRF | m² | 10881 | Keller unbeheizt
| Volumen BRI | m³ | 81712 | Keller unbeheizt
| Hüllfläche | m² | 16386 | Innehöfe mit Glasdach
| Fensterflächen | Angabe in % | 36.85% | inkl. Glasdach
1.2 | Gebäudehülle | Einheit | IST (Verfasser) | Beschreibung (Verfasser) | Plausibilisierung (Vorprüfung - ISRW)
| Gebäudebereich (normal beheizt) | mittlerer U-Wert opak nach DIN 18599 | 0.22 | Wärmedämmung der relevanten Außenbauteile
|  | mittlerer U-Wert transparente Außenbauteile | 0.98 | 2. Fensterebene mit 3-fach-WSV
| Gebäudebereich (niedrig beheizt) | mittlerer U-Wert opak (normal beheizt) nach DIN 18599 | 0.27 | Wärmedämmung der relevanten Außenbauteile
|  | mittlerer U-Wert transparente Außenbauteile | 1.15 | 2. Fensterebene mit 3-fach-WSV
| Wärmebrückenzuschlag | W/(m²K) | 0.15 | Standardwert bei Innendämmung
| Luftdichtigkeit | h-1 | 1.5 | mit Dichtheitsprüfung
1.3 | sommerlicher Wärmeschutz | Einheit | IST (Verfasser) | Beschreibung (Verfasser) | Plausibilisierung (Vorprüfung - ISRW)
| Sonnenschutz | Bauart (z.B. aussenliegend, Raffstore / innenliegend, Screen / o.ä.) | Raffstore im Scheibenzwischenraum | im Scheibenzwischenraum der neuen Fenster
| Sonnenschutz | Fc-Wert (vom Hersteller bzw. Anhaltswerte nach DIN 4108-2 Tabelle 7) | 0.25 | Herstellerangabe bzw. Berechnung nach Din EN 13363
| Fenster | g-Wert | 50% | g-Wert für die neue Fensterebene
| Nachtlüftung gemäß DIN 4108-2 | - keine Nachtlüftung - erhöhte Nachtlüftung (n > 2 h-1) - hohe Nachtlüftung (n > 5 h-1) | erhöhte bis hohe Nacht- sowie Taglüftung | natürliche Quer- und Auftriebslüftung über die Innehöfe und die öffenbaren Glasdächer
| Kühlung (Methode und Energieeffizienz) | - passiv (Sonnenschutz, Gebäudemasse) und / oder semipassiv (Brunnen, Erdsonde nur über Pumpenenergie, adiabate Kühlung) - aktiv (Kühlkompressor) | passiv und tlw. aktiv | überwiegend passive Kühlung mittels Sonnenschutz im SZR und Gebäudemasse, aktive Kühlung der Hörsäle über gekühlte Zuluft mittels KKM
| Begrünung Dachfläche | Angabe in %
1.4 | Heizung, Lüftung, Strom und erneuerbare Energien | Einheit | IST (Verfasser) | Beschreibung (Verfasser) | Plausibilisierung (Vorprüfung - ISRW)
| Effizienz der Wärmeerzeugung | Art der Wärmeerzeuger Effizienz der Verteilung | Luft-Wasser-Wärmepumpen | Luft-Wasser-Wärmepumpen
| Vorlauftemperatur Heizungsanlage | °C | 28 | Auslegungstemperaturen für den Heizlastfall im Betrieb deutlich niedriger maximale Effizienz der Wärmepumpe
| Rücklauftemperatur Heizungsanlage | °C | 24 | Auslegungstemperaturen für den Heizlastfall im Betrieb deutlich niedriger maximale Effizienz der Wärmepumpe
| Effizienz der Lüftung | zentral / dezentral WRG in % Regelungsstrategie Gebäude SFP | zentral WRG 75% CO2-Sensoren SFP 3 | nur Hörsäle mit RLT zentral mit WRG 75% CO2-Sensoren, SFP 3 WCs mit Abluft
| Primärenergiebedarf nach DIN 18599 | kWh/m²a | 38.3 | nur Strom
Endenergiebedarf nach DIN 18599
| - gesamt | kWh/m²a | 30.8 | nur Strom (ohne Abzug des selbst erzeugten Stroms)
| - nach Energieträger 1 | kWh/m²a + Art des Energieträgers | - | -
| - nach Energieträger 2 | kWh/m²a + Art des Energieträgers | - | -
| - nach Energieträger 3 | kWh/m²a + Art des Energieträgers | - | -
| - nach Energieträger 4 | kWh/m²a + Art des Energieträgers | - | -
| Endenergiebedarf Strom nach DIN 18599 | kWh/m²a | 21.334 | mit Abzug des selbst erzeugten Stroms
| Erzeugter regenerativer Strom | kWh/m²a | 14.4288 | ca. 125 kWp auf SW-Dach ca. 125 kWp auf NO-Dach
| billanzieller Anteil reg. Strom an Gesamt-Endenergiebedarf nach DIN 18599 | % | 46.85% | fast die Hälfte des Strombedarfs kann am Gebäude selbst erzeugt werden
| tatsächlich im Gebäude verbrauchter selbsterzeugter regenerativer Strom (Grundlage: z.B. DIN 18599) | kWh/m²a | 9.466 | knapp 2/3 des erzeugten Stroms kann nach DIN 18599 im Gebäude selbst verbraucht werden
| CO2-Kennwert (gemäß Energieausweis nach DIN 18599) | kg/(m²a) | 11.9 | Bestand ca. 55; Einsparung von knapp 80%
| CO2-Kennwert (gemäß Energieausweis nach DIN 18599) | kg/(m²a) |  | Unterschied zu Zeile 42?