## energetische Kennwerte
Alle gelb markierten Felder sind vom Verfasser auszufüllen. |  |  |  | Kennzahl: | 061202
1 | Erläuterungen zur Bauausführung
1.1 | Allgemeine Gebäudedaten | Einheit | IST (Verfasser) | Beschreibung (Verfasser) | Plausibilisierung (Vorprüfung - ISRW)
| Nettoraumfläche NRF | m² | 12007 | Pneudach nicht berücksichtigt
| Volumen BRI | m³ | 72190 | Pneudach nicht berücksichtigt
| Hüllfläche | m² | 16452 | Pneudach nicht berücksichtigt
| Fensterflächen | Angabe in % | 26.8%
1.2 | Gebäudehülle | Einheit | IST (Verfasser) | Beschreibung (Verfasser) | Plausibilisierung (Vorprüfung - ISRW)
| Gebäudebereich (normal beheizt) | mittlerer U-Wert opak nach DIN 18599 | 0.56 | Dämmstärke Innen bauphysikalisch begrenzt
|  | mittlerer U-Wert transparente Außenbauteile | 1 | Grenzwert eingehalten
| Gebäudebereich (niedrig beheizt) | mittlerer U-Wert opak (normal beheizt) nach DIN 18599 | nicht vorhanden | für Forschungsprojekte flexibel nutzbare Räume im UG
|  | mittlerer U-Wert transparente Außenbauteile | nicht vorhanden | für Forschungsprojekte flexibel nutzbare Räume im UG
| Wärmebrückenzuschlag | W/(m²K) | 0.15 | aufgrund Innendämmung
| Luftdichtigkeit | h-1 | 1.5 | Blower-Door-Test vorgesehen
1.3 | sommerlicher Wärmeschutz | Einheit | IST (Verfasser) | Beschreibung (Verfasser) | Plausibilisierung (Vorprüfung - ISRW)
| Sonnenschutz | Bauart (z.B. aussenliegend, Raffstore / innenliegend, Screen / o.ä.) | UG kein Sonnenschutz, Bestand innenliegender Screen, Aufstockung außenliegende Raffstore | Details s. Fassadenschnitt
| Sonnenschutz | Fc-Wert (vom Hersteller bzw. Anhaltswerte nach DIN 4108-2 Tabelle 7) | Bestand FC=0,70, Aufstockung FC=0,25 | nach DIN 4108-2
| Fenster | g-Wert | UG g=0,75, Bestand g=0,47, Lounge g=0,6, Aufstockung g=0,45 | UG und Bestand innenliegende Vorfenster (s. Fassadenschnitt), Lounge unverändert, Aufstockung 3-fach Wärmeschutzverglasung
| Nachtlüftung gemäß DIN 4108-2 | - keine Nachtlüftung - erhöhte Nachtlüftung (n > 2 h-1) - hohe Nachtlüftung (n > 5 h-1) | erhöhte Nachtlüftung | in den mechanisch belüfteten Bereichen (Besprecher, Hörsäle, Aula)
| Kühlung (Methode und Energieeffizienz) | - passiv (Sonnenschutz, Gebäudemasse) und / oder semipassiv (Brunnen, Erdsonde nur über Pumpenenergie, adiabate Kühlung) - aktiv (Kühlkompressor) | semipassiv (Grundwasser) | zur Temperierung der Zuluft in den mechanisch belüfteten Bereichen
| Begrünung Dachfläche | Angabe in % | 10%
1.4 | Heizung, Lüftung, Strom und erneuerbare Energien | Einheit | IST (Verfasser) | Beschreibung (Verfasser) | Plausibilisierung (Vorprüfung - ISRW)
| Effizienz der Wärmeerzeugung | Art der Wärmeerzeuger Effizienz der Verteilung | ca. 25% Fernwärme, ca. 75% Grundwasser-Wärmepumpe, statischer hydraulischer Abgleich, effiziente Verteilung | TWW nur in Teeküchen, Bedarf <5l pro Person und Tag, daher vernachlässigt gem. Fußnote b, Tabelle 7, DIN V 18599-10
| Vorlauftemperatur Heizungsanlage | °C | 55°C | NT-Heizkörper
| Rücklauftemperatur Heizungsanlage | °C | 35-45°C | NT-Heizkörper
| Effizienz der Lüftung | zentral / dezentral WRG in % Regelungsstrategie Gebäude SFP | dezentral, GEG 75% WRG, raumweise Regelung temperatur- und CO2-geführt, Zuluftventilator SFP 4, Abluftventilator SFP 3 | WRG real ≥ 85%
| Primärenergiebedarf nach DIN 18599 | kWh/m²a | 51.35
Endenergiebedarf nach DIN 18599
| - gesamt | kWh/m²a | 47.38
| - nach Energieträger 1 | kWh/m²a + Art des Energieträgers | 21.48 | Strom
| - nach Energieträger 2 | kWh/m²a + Art des Energieträgers | 25.9 | Fernwärme
| - nach Energieträger 3 | kWh/m²a + Art des Energieträgers | -
| - nach Energieträger 4 | kWh/m²a + Art des Energieträgers | -
| Endenergiebedarf Strom nach DIN 18599 | kWh/m²a | 31.97 | Strombedarf ohne PV-Anrechnung
| Erzeugter regenerativer Strom | kWh/m²a | 10.9599
| billanzieller Anteil reg. Strom an Gesamt-Endenergiebedarf nach DIN 18599 | % | 34.28%
| tatsächlich im Gebäude verbrauchter selbsterzeugter regenerativer Strom (Grundlage: z.B. DIN 18599) | kWh/m²a | 10.49
| CO2-Kennwert (gemäß Energieausweis nach DIN 18599) | kg/(m²a) | 18.63
| CO2-Kennwert (gemäß Energieausweis nach DIN 18599) | kg/(m²a) | 18.63