## energetische Kennwerte
Alle gelb markierten Felder sind vom Verfasser auszufüllen. |  |  |  | Kennzahl: | 089098
1 | Erläuterungen zur Bauausführung
1.1 | Allgemeine Gebäudedaten | Einheit | IST Zustand Gebäude (Verfasser) | Beschreibung Sanierung (Verfasser) | Plausibilisierung (Vorprüfung - ISRW)
| Nettoraumfläche NRF | m² | 13607.1 | 13607.1
| Volumen BRI | m³ | 75949.65 | 75949.65
| Hüllfläche | m² | 20911.26 | 20911.26
| Fensterflächen | Angabe in % | 11.0677 | 11.0677
1.2 | Gebäudehülle | Einheit | IST Zustand Gebäude (Verfasser) | Beschreibung Sanierung (Verfasser) | Plausibilisierung (Vorprüfung - ISRW)
| Gebäudebereich (normal beheizt) | mittlerer U-Wert opak nach DIN 18599 | 0.99 | 0.46
|  | mittlerer U-Wert transparente Außenbauteile | 4.7 | 1.3
| Gebäudebereich (niedrig beheizt) | mittlerer U-Wert opak (normal beheizt) nach DIN 18599 | - | -
|  | mittlerer U-Wert transparente Außenbauteile | - | -
| Wärmebrückenzuschlag | W/(m²K) | 0.1 | 0.1
| Luftdichtigkeit | h-1 | 0.4 | 0.2
1.3 | sommerlicher Wärmeschutz | Einheit | IST Zustand Gebäude (Verfasser) | Beschreibung Sanierung (Verfasser) | Plausibilisierung (Vorprüfung - ISRW)
| Sonnenschutz | Bauart (z.B. aussenliegend, Raffstore / innenliegend, Screen / o.ä.) | innleiegender Screen | Lamllenraffstore im Kastenfenster
| Sonnenschutz | Fc-Wert (vom Hersteller bzw. Anhaltswerte nach DIN 4108-2 Tabelle 7) | 0.7 | 0.2
| Fenster ohne Sonnenschutz | g-Wert | 0.7 | 0.46
| Nachtlüftung gemäß DIN 4108-2 | - keine Nachtlüftung - erhöhte Nachtlüftung (n > 2 h-1) - hohe Nachtlüftung (n > 5 h-1) | ?? | erhöhte Nachlüftung
| Kühlung (Methode und Energieeffizienz) | - passiv (Sonnenschutz, Gebäudemasse) und / oder semipassiv (Brunnen, Erdsonde nur über Pumpenenergie, adiabate Kühlung) - aktiv (Kühlkompressor) | passiv (Sonnenschutz, Gebäudemasse) | semipassiv (Erdsonden, Luna-Kollektoren) und partiell aktiv
| Begrünung Dachfläche | Angabe in % |  | 500 m² oder 14%
1.4 | Heizung, Lüftung, Strom und erneuerbare Energien | Einheit | IST Zustand Gebäude (Verfasser) | Beschreibung Sanierung (Verfasser) | Plausibilisierung (Vorprüfung - ISRW)
| Effizienz der Wärmeerzeugung | Art der Wärmeerzeuger Effizienz der Verteilung | Nah-/ Fernwärme - KWK fossiler Brennstoff | Eisspeicher und geothermische Wärmepumpe mit PVT Absorber
| Vorlauftemperatur Heizungsanlage | °C | 70 | 45
| Rücklauftemperatur Heizungsanlage | °C | 55 | 30
| Effizienz der Lüftung | zentral / dezentral WRG in % Regelungsstrategie Gebäude SFP | meist Fensterlüftung | dezentrale pulsierende Lüftung mit Wärmerückgewinnung 70% WRG, SFP 190 - 345 Ws/m³
| Primärenergiebedarf nach DIN 18599 | kWh/m²a | 207.1 | 57.4
Endenergiebedarf nach DIN 18599
| - gesamt | kWh/m²a | 264.22 | 31.87
| - nach Energieträger 1 | kWh/m²a + Art des Energieträgers | 204.98 (KWK, fossil) | -
| - nach Energieträger 2 | kWh/m²a + Art des Energieträgers | 59.24 (Strom Mix) | 56 (Strom Mix)
| - nach Energieträger 3 | kWh/m²a + Art des Energieträgers | - | -24.13 (Korrektur nach GEG)
| - nach Energieträger 4 | kWh/m²a + Art des Energieträgers | - | -
| Endenergiebedarf Strom nach DIN 18599 | kWh/m²a | 59.24 | 31.87
| Erzeugter regenerativer Strom | kWh/m²a | - | 27.2606
| billanzieller Anteil reg. Strom an Gesamt-Endenergiebedarf nach DIN 18599 | % | - | 43.09%
| tatsächlich im Gebäude verbrauchter selbsterzeugter regenerativer Strom (Grundlage: z.B. DIN 18599) | kWh/m²a | - | -24.13
| CO2-Kennwert (gemäß Energieausweis nach DIN 18599) | kg/(m²a) | 70.07 | 17.85
| CO2-Kennwert (gemäß Energieausweis nach DIN 18599) | kg/(m²a) | - | -